## hoja1
Licitación N°:
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | 1/5
ET. N° 04.14.11.23 - TR zig-zag
TRANSFORMADOR ZIGZAG DE PUESTA A TIERRA
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | SOLICITADO | OFERTADO
| 1. | Nombre y dirección del fabricante: |  |  |  | INDICAR
| 2. | Transformador, modelo, tipo: |  |  |  | INDICAR
| 3. | Dibujo (s) de dimensiones generales y de ubicación de accesorios Nº: |  |  |  | INDICAR
| 4. | Características Técnicas
| 4.1 | Número de fases: |  |  |  | 3
| 4.2 | Frecuencia [Hz]: |  |  |  | 50
| 4.3 | Corriente de neutro, a tensión y frecuencia nominales, con corto-circuito efectivo fase-tierra en los terminales, sin sobrepasar temperaturas de norma:
| 4.3.1 | Corriente de Corta Duración:
|  | Fase [A]: |  |  |  | 8000
|  | Neutro [A]: |  |  |  | 24000
|  | Duración máxima [segundos]: |  |  |  | 10
| 4.4 | Corriente de neutro, a tensión y frecuencia nominales, en condición de régimen permanente, sin sobrepasar temperaturas de norma:
| 4.4.1 | Corriente Permanente:
|  | Fase [A]: |  |  |  | 240
|  | Neutro [A]: |  |  |  | 720
| 4.5 | Impedancia de secuencia cero [Ω/fase]: |  |  |  | 1.2
| 4.6 | Potencia nominal en servicio continuo [kVA]: |  |  |  | INDICAR
| 4.7 | Potencia nominal en falla (a 10 segundos) [kVA]: |  |  |  | 184000
| 4.8 | Tensión nominal:
|  | Primario [kV]: |  |  |  | 23
| 4.9 | Clase de aislación [kV]: |  |  |  | 26.4
| 4.10 | Nivel básico de aislación (BIL):
| 4.10.1 | Terminales de Línea (R-S-T) [kV]: |  |  |  | 150
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | 2/5
ET. N° 04.14.11.23 - TR zig-zag
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | SOLICITADO | OFERTADO
| 4.10.2 | Terminal de Tierra (N) [kV]: |  |  |  | 200
| 4.11 | Elevación de temperatura sobre la temperatura de ambiente de 45 ºC [°C]:
| 4.11.1 | En el aceite: |  |  |  | INDICAR
| 4.11.2 | En el arrollamiento (elevación media): |  |  |  | INDICAR
| 4.11.3 | Del punto más caliente (Hot test Spot): |  |  |  | INDICAR
| 4.12 | Nivel de ruido no superior a [db]: |  |  |  | S/norma NEMA TR-1-0,06
| 4.13 | Sistema de refrigeración: |  |  |  | INDICAR
| 4.14 | Grupo de Conexionado: |  |  |  | INDICAR
| 4.15 | Pérdidas máximas:
| 4.15.1 | Pérdidas activas en vacío [kW]: |  |  |  | INDICAR
| 4.15.2 | Pérdidas activas totales [kW]: |  |  |  | INDICAR
| 4.15.3 | Pérdidas reactivas en vacío [kVAr]: |  |  |  | INDICAR
| 4.15.4 | Pérdidas reactivas totales [kVAr]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16 | Dimensiones y pesos del transformador:
| 4.16.1 | Alto [mm]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.2 | Ancho [mm]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.3 | Largo [mm]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.4 | Peso de transporte del bulto más pesado [kg]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.5 | Peso de la unidad completa [kg]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.6 | Peso del aceite [kg]: |  |  |  | INDICAR
| 4.16.7 | Peso de la parte activa [kg]: |  |  |  | INDICAR
| 4.17 | Datos para desmontar el transportador
| 4.17.1 | Peso de la parte más pesada [kg]: |  |  |  | INDICAR
| 4.17.2 | Altura del gancho para desmontar el transformador [mm]: |  |  |  | INDICAR
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | 3/5
ET. N° 04.14.11.23 - TR zig-zag
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | SOLICITADO | OFERTADO
| 4.18 | Accesorios principales
| 4.18.1 | Aisladores pasantes (Bushings)
a) Fase
|  | a1) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | a2) Modelo: |  |  |  | INDICAR
|  | a3) Características eléctricas: |  |  |  | 52 kV BIL:250/1200 A
b) Neutro
|  | b1) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b2) Modelo: |  |  |  | INDICAR
|  | b3) Características eléctricas: |  |  |  | 52 kV BIL:250/3150 A
| 4.18.2 | Transformador de corriente tipo Bushing MR
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
c) MEDICIÓN:
|  | c1) Clase: |  |  |  | 0.2%
|  | c2) Prestación [VA]: |  |  |  | 30
|  | c3) Multi Relación: |  |  |  | 1000-750-500-250/5
d) PROTECCIÓN:
|  | d1) Clase: |  |  |  | 5P
|  | d2) Prestación [VA]: |  |  |  | 30
|  | d3) Multi Relación: |  |  |  | 2000-1500-1000-500/5
|  | e) Número de taps: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.3 | Válvula de alivio de presión
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | 4/5
ET. N° 04.14.11.23 - TR zig-zag
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | SOLICITADO | OFERTADO
| 4.18.4 | Termómetro temperatura de aceite
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.5 | Termómetro temperatura de bobinado
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.6 | Aceite
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.7 | Indicador de nivel de aceite
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.8 | Descargadores
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 4.18.9 | Relé BUCHHOLZ
|  | a) Marca: |  |  |  | INDICAR
|  | b) Modelo: |  |  |  | INDICAR
| 5. | Normas aplicadas y año de publicación:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | 5/5
ET. N° 04.14.11.23 - TR zig-zag
| 6. | Lista de antecedentes, planos y catálogos necesarios para describir con claridad el equipo ofertado (deben acompañarse)
| 7. | Diferencias con la Especificación Técnica:
| 8. | Observaciones:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE