## hoja1
Licitación N°:
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 1/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
18. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
| 1. | Nombre y dirección del fabricante:
| 2. | Transformador, modelo, tipo:
| 3. | Dibujo de dimensiones generales y de ubicación de accesorios Nº:
| 4. | Características Técnicas |  |  |  | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.1. | Número de fases: |  |  |  | 3
| 4.2. | Frecuencia: |  |  |  | 50 |  | Hz
| 4.3. | Potencia Nominal
| 4.3.1. | ONAN/ONAF1/ONAF2 Primario: |  |  |  | 30/40/50 |  | MVA
| 4.3.2. | ONAN/ONAF1/ONAF2 Secundario: |  |  |  | 30/40/50 |  | MVA
| 4.4. | Disposición del Núcleo: |  |  |  | Core o Shell
| 4.5. | Primario
| 4.5.1. | Tensión Nominal del Primario: |  |  |  | 66 |  | kV
| 4.5.2. | Tensión Máxima del Equipo: |  |  |  | 72.5 |  | kV
| 4.5.3. | Tensión Nominal Soportable a impulso atmosférico: |  |  |  | 350 |  | kVpico
| 4.5.4. | Tensión Nominal Soportable a frecuencia industrial: |  |  |  | 140 |  | kVefic
| 4.5.5. | Tipo de aislación: |  |  |  | Plena
| 4.5.6. | Conexión: |  |  |  | Delta
| 4.6. | Secundario
| 4.6.1. | Tensión Nominal del Secundario: |  |  |  | 23 |  | kV
| 4.6.2. | Tensión Máxima del Equipo: |  |  |  | 26.4 |  | kV
| 4.6.3. | Tensión Nominal Soportable a impulso atmosférico: |  |  |  | 150 |  | kVpico
| 4.6.4. | Tensión Nominal Soportable a frecuencia industrial: |  |  |  | 50 |  | kVefic
| 4.6.5. | Tipo de aislación: |  |  |  | Graduada
| 4.6.6. | Conexión: |  |  |  | Estrella
| 4.7. | Grupo de Conexión – Norma IEC: |  |  |  | Dyn11
| 4.8. | Sobre elevación de temperatura sobre la temperatura ambiente de 50°C
| 4.8.1. | En el aceite: | [5 empty] | °C
| 4.8.2. | En el arrollamiento (Temp. media): | [5 empty] | °C
| 4.8.3. | Del punto más caliente (Hot Spot): | [5 empty] | °C
| 4.9. | Nivel de ruido (50MVA): |  |  |  | ≤ 76 |  | db
| 4.10. | Tensión de radio interferencia (RIV): |  |  |  | 500 |  | mV
| 4.11. | Pérdidas máximas
| 4.11.1. | Pérdidas en el cobre: |  |  |  | ≤ 250 |  | kW
| 4.11.2. | Pérdidas en el hierro: |  |  |  | ≤ 25 |  | kW
| 4.11.3. | Pérdidas circuito de refrigeración: | [5 empty] | kW
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 2/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.12. | Niveles de sobrecarga permisibles sin pérdida de vida útil con factor de carga 50%: | [5 empty] | % de la Pot. Nom.
| 4.12.1. | Media hora: | [5 empty] | %
| 4.12.2. | Una hora: | [5 empty] | %
| 4.12.3. | Dos horas: | [5 empty] | %
| 4.13. | Impedancia porcentual en la derivación nominal a 85ºC, base 80 MVA, 50 Hz secuencia positiva
| 4.13.1. | Primario - Secundario: |  |  |  | 10 |  | %
| 4.13.2. | Primario – Terciario: | [5 empty] | %
| 4.13.3. | Secundario – Terciario: | [5 empty] | %
| 4.14. | Conmutador de tensión bajo carga
| 4.14.1. | Fabricante: |  |  |  | MR o similar
| 4.14.2. | Modelo: |  |  |  | Vacutap (VV)
| 4.14.3. | Cantidad de posiciones: |  |  |  | 15 (+6 y -9)
| 4.14.4. | Variación de tensión: |  |  |  | +10 y -15 |  | %
| 4.14.5. | Tipo de Sensor de temperatura del aceite del conmutador: |  |  |  | PT100
| 4.15. | Regulador de tensión
| 4.15.1. | Fabricante:
| 4.15.2. | Modelo:
| 4.15.3. | Ajuste de tensión de referencia: |  |  |  | 50 a 140 |  | V
| 4.15.4. | Ajuste del rango de insensibilidad: |  |  |  | 0,5 a 10 |  | %
| 4.15.5. | Ajuste de la temporización de operación: |  |  |  | 0 a 180 |  | Seg.
| 4.15.6. | Métodos seleccionables de la manera de compensación de caída en la línea |  |  |  | Resistencia - Reactancia o Impedancia
| 4.15.7. | Protecciones incorporadas: |  |  |  | Sobrecorriente subtensión y sobretensión
| 4.15.8. | Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.15.9. | Magnitudes Medidas: |  |  |  | VTR, Vcarga, Desvío % de tensión, Icarga, Carga % de TR, P, Q, S, Vsec TP, Isec TC, f, FP
| 4.15.10. | Niveles de tratamiento de parámetros ajustados: |  |  |  | Consulta y edición
| 4.15.11. | Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.15.12. | Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.15.13. | Dimensiones: | [5 empty] | cm x cm
| 4.15.14. | Asistente de mantenimiento del conmutador: |  |  |  | s/E.T.4.5
| 4.15.15. | Conjuntos de parámetros de regulación programables individualmente.:
| 4.16. | Supervisor de Paralelismo
| 4.16.1. | Fabricante:
| 4.16.2. | Modelo:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 3/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.16.3. | Dimensiones: | [5 empty] | cm x cm
| 4.16.4. | Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
| 4.16.5. | Puerto de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.16.5. | Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.17. | Monitor de torque del Conmutador bajo carga
| 4.17.1. | Fabricante:
| 4.17.2. | Modelo:
| 4.18. | Transformadores de Corriente tipo Bushing
| 4.18.1. | Pasantes Primario (H1, H2, H3)
|  | a- Prestación (Núcleo 1/Núcleo 2) : |  |  |  | 60/60 |  | VA
|  | b- Precisión (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | 0,2/5P
|  | c- Índice de Saturación (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | N<5/N>20
|  | d- Relación: |  |  |  | 2000-1500-1000-500/1-1 MR |  | A
| 4.18.2. | Pasantes Secundario (X1, X2, X3)
|  | a- Prestación (Núcleo 1/Núcleo 2) : |  |  |  | 60/60 |  | VA
|  | b- Precisión (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | 0,2/5P
|  | c- Índice de Saturación (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | N<5/N>20
|  | d- Relación: |  |  |  | 2000-1500-1000-500/5-5 MR |  | A
| 4.18.3. | Pasantes Neutros (X0)
|  | a- Prestación (Núcleo 1/Núcleo 2) : |  |  |  | 60/60 |  | VA
|  | b- Precisión (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | 5P/5P
|  | c- Índice de Saturación (Núcleo 1/Núcleo 2): |  |  |  | N>20/N>20
|  | d- Relación: |  |  |  | 2000-1500-1000-500/5-5 MR |  | A
| 4.18.4. | Transformador de Corriente para Imagen Térmica
a- Tipo:
| 4.19. | Dimensiones y pesos
| 4.19.1. | Alto: | [5 empty] | mm
| 4.19.2. | Ancho: | [5 empty] | mm
| 4.19.3. | Largo: | [5 empty] | mm
| 4.19.4. | Peso de la unidad completa: | [5 empty] | kg
| 4.19.5. | Peso del aceite: | [5 empty] | kg
| 4.19.6. | Peso de la parte activa: | [5 empty] | kg
| 4.19.7. | Peso de transporte del bulto más pesado: | [5 empty] | kg
| 4.19.8. | Distancia entre ejes de rieles: |  |  |  | 1500 |  | mm
| 4.19.9. | Distancia entre bordes internos de rieles: |  |  |  | 1435 |  | mm
| 4.20. | Datos para desmontar el transformador
| 4.20.1. | Peso de la parte más pesada a levantar: | [5 empty] | kg
| 4.20.2. | Altura del gancho para desmontar el transformador: | [5 empty] | mm
| 4.21. | Accesorios principales
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 4/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.21.1. | Aisladores pasantes del Primario (H1, H2, H3)
a- Fabricante:
b- Modelo:
c- Nivel Básico de Aislación:
|  | d- Tipo: |  |  |  | Porcelana homog. tipo capacitiva
|  | e- Distancia de Fuga (Creepage Distance): |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
| 4.21.2. | Monitor de Bushings
| 4.21.2.1. | Adaptadores para tap de prueba
a- Fabricante:
b- Modelo:
| 4.21.2.2. | Módulo de Medición
a- Fabricante:
b- Modelo:
|  | c- Puertos de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Protocolo de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.21.2.3. | Módulo de Interface
a- Marca:
b- Modelo:
|  | c- Puertos de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Protocolo de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
f- Dimensiones:
| 4.21.3. | Aisladores pasantes del Secundario (X1, X2, X3)
a- Marca:
b- Modelo:
c- Nivel Básico de Aislación:
|  | d- Tipo: |  |  |  | Porcelana homogénea
|  | e- Distancia de Fuga (Creepage Distance) |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
| 4.21.4. | Relé Buchholz
a- Marca:
b- Modelo:
| 4.21.5. | Protección Digital de Imagen Térmica del punto más caliente del bobinado – Control de Temperatura
a- Marca:
b- Modelo:
|  | c- Rango mínimo de temperaturas: |  |  |  | 0 a 160 |  | °C
|  | d- Protocolos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Grupos de control de enfriamiento forzado: |  |  |  | Hasta 4 grupos
g- Ventilación automática por porcentaje de carga:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 5/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
h- Disparo con seguridad en el accionamiento:
|  | i- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.21.6. | Termómetro Digital o Monitor de temperatura del aceite
a- Marca:
b- Modelo:
|  | c- Rango mínimo de temperaturas: |  |  |  | 0 a 160 |  | °C
|  | d- Protocolos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Entradas auto-calibradas para sensores PT100: |  |  |  | 2
|  | g- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
h- Alarmas:
| 4.21.7. | Aceite
a- Marca:
|  | b- Tipo: |  |  |  | Mineral Naft.
|  | c- Cumple con IEC 60296 – Libre de PCB: |  |  |  | Libre de PCB
d- Ensayo de envejecimiento:
| 4.21.8. | Indicador de nivel de aceite
| 4.21.8.1. | Para el Transformador
a- Marca:
b- Modelo:
| 4.21.8.2. | Para el Conmutador
a- Marca:
b- Modelo:
| 4.21.9. | Descargadores AT
a- Marca y Modelo:
|  | b- Tensión Nominal (Ur): |  |  |  | 60 |  | kV
|  | c- Corriente Nominal de Descarga: |  |  |  | 10 |  | kA
|  | d- Capacidad de absorción de energía: |  |  |  | ≥7,5 |  | kJ/kVUr
|  | e- Clase: |  |  |  | 3
|  | f- Carga de servicio dinámica máxima admisible (MPDSL): |  |  |  | ≥7000 |  | N.m
|  | g- Distancia de Fuga (Creepage Distance): |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
|  | h- Accesorios incluidos: |  |  |  | Sub base aisl. y cont. de desc. por Desc.
| 4.21.10. | Descargadores BT
a- Marca y Modelo:
|  | b- Tensión Nominal (Ur): |  |  |  | 18 |  | kV
|  | c- Corriente Nominal de Descarga: |  |  |  | 10 |  | kA
|  | d- Capacidad de absorción de energía: |  |  |  | ≥7,5 |  | kJ/kVUr
|  | e- Clase: |  |  |  | 3
|  | f- Carga de servicio dinámica máxima admisible: |  |  |  | ≥4.000 |  | N.m
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 6/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
|  | g- Distancia de Fuga (Creepage Distance): |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
|  | h- Accesorios incluidos: |  |  |  | Sub base aisl. y cont. de desc. por Desc.
| 4.21.11. | Contador de operaciones
a- Marca/Modelo:
| 4.21.12. | Monitoreo de eventos
a- Marca/Modelo:
b- Entradas:
c- Salidas:
|  | d- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
| 4.21.13. | Transformador de Potencial para el regulador de Tensión
a- Marca y Modelo:
|  | b- Relación Nominal: |  |  |  | 23.000/√3-110/√3-110
|  | c. Precisión / Prestación : |  |  |  | ≤ 1/ ≥15 VA
| 4.21.14. | Monitor de Gas y Humedad
a- Marca y Modelo:
|  | b- Gases Monitoreados: |  |  |  | (C2H2), (H), (C2H4), (C2H6), (CH4) (CO), (CO2), (N2), (O2)
|  | c- Protocolo de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Puerto de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
|  | f- Temperatura de Operación Externa: |  |  |  | +55
| 4.21.15. | Sistema de Monitoreo
a- Marca/Tipo:
|  | b- Tipo de Arquitectura: |  |  |  | Flexible y Escalable
|  | c- Concentrador de Datos - Funcionalidades: |  |  |  | S/E.T. 4.11.1
|  | d- Sistema de Monitoreo y Diagnóstico - Funcionalidades: |  |  |  | S/E.T. 4.11.2
e- Formato de archivo de datos de intercambio:
f- Workstation - Marca/Modelo:
| 4.21.16. | Interfases y Protocolos del Sistema de Monitoreo - Especificar:
a-
b-
c-
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 7/7
ET. N° 04.16.10.58 - TR TRIF. 66/23kV - 50 MVA
| 5. | Número del Certificado de aprobación correspondiente al prototipo del equipo ofertado o de características similares conforme establecido en las normas, otorgado por Laboratorio acreditado y de reconocido prestigio internacional:
| 6. | Normas aplicadas y año de publicación:
| 7. | Lista de folletos, planos y catálogos necesarios para describir con claridad el equipo ofertado (deben acompañarse):
| 8. | Diferencias con la Especificación:
| 9. | Observaciones:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: C | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 06/2020
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE