## hoja1
Licitación N°:
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 1/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
19. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
| 1. | Nombre y dirección del fabricante:
| 2. | Transformador, modelo, tipo:
| 3. | Dibujo de dimensiones generales y de ubicación de accesorios Nº:
| 4. | Características Técnicas |  |  |  | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.1. | Número de fases: |  |  |  | 3
| 4.2. | Frecuencia: |  |  |  | 50 |  | Hz
| 4.3. | Potencia Nominal
| 4.3.1. | ONAN/ONAF1/ONAF2 Primario |  |  |  | 45/60/80 |  | MVA
| 4.3.2. | ONAN/ONAF1/ONAF2 Secundario |  |  |  | 45/60/80 |  | MVA
| 4.3.3. | ONAN/ONAF1/ONAF2 Terciario |  |  |  | 15/20/26,67 |  | MVA
| 4.4. | Disposición del Núcleo: |  |  |  | Core o Shell
| 4.5. | Primario
| 4.5.1. | Tensión Nominal del Primario |  |  |  | 220 |  | kV
| 4.5.2. | Tensión Máxima del Equipo |  |  |  | 245 |  | kV
| 4.5.3 | Tensión Nominal Soportable a impulso atmosférico |  |  |  | 950 |  | kVpico
| 4.5.4 | Tensión Nominal Soportable a frecuencia industrial |  |  |  | 460 |  | kVefic
| 4.5.5 | Tipo de aislación |  |  |  | Graduada
| 4.5.6 | Conexión |  |  |  | Estrella
| 4.6 | Secundario
| 4.6.1 | Tensión Nominal del Secundario |  |  |  | 23 |  | kV
| 4.6.2 | Tensión Máxima del Equipo |  |  |  | 26.4 |  | kV
| 4.6.3 | Tensión Nominal Soportable a impulso atmosférico |  |  |  | 150 |  | kVpico
| 4.6.4 | Tensión Nominal Soportable a frecuencia industrial |  |  |  | 50 |  | kVefic
| 4.6.5 | Tipo de aislación |  |  |  | Graduada
| 4.6.6 | Conexión |  |  |  | Estrella
| 4.7 | Terciario
| 4.7.1 | Tensión Nominal del Terciario |  |  |  | 13.8 |  | kV
| 4.7.2 | Tensión Máxima del Equipo |  |  |  | 15 |  | kV
| 4.7.3 | Tensión Nominal Soportable a impulso atmosférico |  |  |  | 110 |  | kVpico
| 4.7.4 | Tensión Nominal Soportable a frecuencia industrial |  |  |  | 34 |  | kVefic
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 2/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.7.5 | Tipo de aislación |  |  |  | Plena
| 4.7.6 | Conexión |  |  |  | Delta
| 4.7.7 | Porcentaje de armónicos en tensión normal y tensión máxima (conforme Norma IEC) | [5 empty] | %
| 4.8 | Grupo de Conexión – Norma IEC: |  |  |  | YnYn O d11
| 4.9 | Sobre elevación de temperatura sobre la temperatura ambiente de 50°C
| 4.9.1 | En el aceite | [5 empty] | °C
| 4.9.2 | En el arrollamiento (Temp. media) | [5 empty] | °C
| 4.9.3 | Del punto más caliente (Hot Spot) | [5 empty] | °C
| 4.10 | Nivel de ruido (80MVA) |  |  |  | ≤ 82 |  | db
| 4.11 | Tensión de radio interferencia (RIV) |  |  |  | 500 |  | mV
| 4.12 | Pérdidas máximas.
| 4.12.1 | Pérdidas en el cobre |  |  |  | ≤ 300 |  | kW
| 4.12.2 | Pérdidas en el hierro |  |  |  | ≤ 40 |  | kW
| 4.12.3 | Pérdidas circuito de refrigeración |  |  |  | ≤ 3 |  | kW
| 4.13 | Niveles de sobrecarga permisibles sin pérdida de vida útil con factor de carga 50%. | [5 empty] | % de la Pot. Nom.
| 4.13.1 | Media hora | [5 empty] | %
| 4.13.2 | Una hora | [5 empty] | %
| 4.13.3 | Dos horas | [5 empty] | %
| 4.14 | Impedancia porcentual en la derivación nominal a 85ºC, base 80 MVA, 50 Hz secuencia positiva:
| 4.14.1 | Primario - Secundario |  |  |  | 12.5 |  | %
| 4.14.2 | Primario – Terciario | [5 empty] | %
| 4.14.3 | Secundario – Terciario | [5 empty] | %
| 4.14.4 | Primario – Secundario (tap N°1) |  |  |  | ≤ 13,75 |  | %
| 4.14.5 | Primario – Secundario (tap N°17) |  |  |  | ≥ 11,25 |  | %
| 4.15 | Conmutador de tensión bajo carga
| 4.15.1 | Fabricante
| 4.15.2 | Modelo |  |  |  | Vacutap (VV)
| 4.15.3 | Cantidad de posiciones |  |  |  | 16 (+8 y -8)
| 4.15.4 | Variación de tensión |  |  |  | ±10 |  | %
| 4.15.5 | Tipo de Sensor de temperatura del aceite del conmutador |  |  |  | PT100
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 3/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.16 | Regulador de tensión
| 4.16.1 | Fabricante
| 4.16.2 | Modelo
| 4.16.3 | Ajuste de tensión de referencia: |  |  |  | 85 a 125 |  | V
| 4.16.4 | Ajuste del rango de insensibilidad: |  |  |  | 0 a 10 |  | %
| 4.16.5 | Ajuste de la temporización de operación: |  |  |  | 0 a 180 |  | Seg.
| 4.16.6 | Métodos seleccionables de la manera de compensación de caída en la línea |  |  |  | Resistencia - Reactancia o Impedancia
| 4.16.7 | Protecciones incorporadas: |  |  |  | Sobrecorriente subtensión y sobretensión
| 4.16.8 | Alimentación |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.16.9 | Magnitudes Medidas: |  |  |  | VTR, Vcarga, Desvío % de tensión, Icarga, Carga % de TR, P, Q, S, Vsec TP, Isec TC, f, FP
| 4.16.10 | Niveles de tratamiento de parámetros ajustados: |  |  |  | Consulta y edición
| 4.16.11 | Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.16.12 | Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.16.13 | Dimensiones: | [5 empty] | cm x cm
| 4.16.14 | Asistente de mantenimiento del conmutador
| 4.16.15 | Conjuntos de parámetros de regulación programables individualmente.
| 4.17 | Supervisor de Paralelismo
| 4.17.1 | Fabricante
| 4.17.2 | Modelo
| 4.17.3 | Dimensiones: | [5 empty] | cm x cm
| 4.17.4 | Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
| 4.17.5 | Puerto de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.17.6 | Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
| 4.18 | Monitor de torque del Conmutador bajo carga:
| 4.18.1 | Fabricante:
| 4.18.2 | Modelo
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 4/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.19 | Transformadores de Corriente tipo Bushing:
| 4.19.1 | Pasantes Primario (H1, H2, H3)
|  | a- Prestación (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | 60/60 |  | VA
|  | b- Precisión (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | 0,2/5P
|  | c- Índice de Saturación (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | N<5/N>20
|  | d- Relación: |  |  |  | 2000-1500-1000-500/1-1 MR |  | A
| 4.19.2 | Pasantes Secundario (X1, X2, X3)
|  | a- Prestación (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | 60/60 |  | VA
|  | b- Precisión (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | 0,2/5P
|  | c- Índice de Saturación (Núcleo 1/Núcleo 2) |  |  |  | N<5/N>20
|  | d- Relación: |  |  |  | 2500-2000-1500-1000-500/5-5 MR |  | A
| 4.19.3 | Pasantes Neutros (H0 y X0) (Núcleo 2/ Núcleo 2)
|  | a- Prestación - Precisión |  |  |  | 60/60 - 5P/5P |  | VA
|  | b- Índice de Saturación |  |  |  | N>20/N>20
|  | c- Relación: |  |  |  | H0: 2500-2000- 1500-1000- 500/1-1 MR |  | A
X0: 2500-2000- 1500-1000- 500/1-1 MR
| 4.19.4 | Terciario (Y1) (Núcleo 1/Núcleo 2)
|  | a- Prestación - Precisión |  |  |  | 60 - 5P |  | VA
|  | b- Índice de Saturación |  |  |  | N>20
|  | c- Relación: |  |  |  | 2500-2000-1500-1000-500/5-5 MR |  | A
| 4.19.5 | Transformador de Corriente para Imagen Térmica
a- Tipo
| 4.20 | Dimensiones y pesos:
| 4.20.1 | Alto | [5 empty] | mm
| 4.20.2 | Ancho | [5 empty] | mm
| 4.20.3 | Largo | [5 empty] | mm
| 4.20.4 | Peso de la unidad completa | [5 empty] | kg
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 5/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.20.5 | Peso del aceite | [5 empty] | kg
| 4.20.6 | Peso de la parte activa | [5 empty] | kg
| 4.20.7 | Peso de transporte del bulto más pesado | [5 empty] | kg
| 4.20.8 | Distancia entre ejes de rieles |  |  |  | 2935/1500 |  | mm
| 4.20.9 | Distancia entre bordes internos de rieles |  |  |  | 2870/1435 |  | mm
| 4.21 | Datos para desmontar el transformador:
| 4.21.1 | Peso de la parte más pesada a levantar | [5 empty] | kg
| 4.21.2 | Altura del gancho para desmontar el transformador | [5 empty] | mm
| 4.22 | Accesorios principales:
| 4.22.1 | Aisladores pasantes del Primario (H1, H2, H3)
a- Fabricante:
b- Modelo:
c- Nivel Básico de Aislación:
|  | d- Tipo: |  |  |  | Porcelana homog. tipo capacitiva
|  | e- Distancia de Fuga (Creepage Distance) |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
| 4.22.2 | Monitor de Bushings
| 4.22.2.1 | Adaptadores para tap de prueba
a- Fabricante:
b- Modelo:
| 4.22.2.2 | Módulo de Medición
a- Fabricante:
b- Modelo:
|  | c- Puertos de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Protocolo de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.22.2.3 | Módulo de Interface
a- Fabricante:
b- Modelo:
|  | c- Puertos de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Protocolo de Comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 6/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
|  | e- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
f- Dimensiones:
| 4.22.3 | Aisladores pasantes del Secundario (X1, X2, X3)
a- Marca:
b- Modelo:
c- Nivel Básico de Aislación:
|  | d- Tipo: |  |  |  | Porcelana homogénea
|  | e- Distancia de Fuga (Creepage Distance) |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
| 4.22.4 | Relé Buchholz
a- Marca:
b- Modelo:
| 4.22.5 | Protección Digital de Imagen Térmica del punto más caliente del bobinado – Control de Temperatura
a- Marca:
b- Modelo:
|  | c- Rango mínimo de temperaturas: |  |  |  | 0 a 160
|  | d- Protocolos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Grupos de control de enfriamiento forzado |  |  |  | 3 grupos
g- Ventilación automática por porcentaje de carga
h- Disparo con seguridad en el accionamiento
i- Salida en lazo de corriente en mA programable para temp. de devanado
|  | j- Entradas de medición de corriente de carga -TC Externo |  |  |  | 1
|  | k- Alimentación |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conversor externo
| 4.22.6 | Termómetro Digital o Monitor de temperatura del aceite.
a- Marca:
b- Modelo:
|  | c- Rango mínimo de temperaturas: |  |  |  | 0 a 160 |  | °C
|  | d- Protocolos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Entradas auto-calibradas para sensores PT100 |  |  |  | 2
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 7/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
|  | g- Alimentación |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
h- Alarmas:
| 4.22.7 | Aceite
a- Marca:
|  | b- Tipo |  |  |  | Mineral Naft.
|  | c- Cumple con IEC 60296 – Libre de PCB |  |  |  | Libre de PCB
d- Ensayo de envejecimiento:
| 4.22.8 | Indicador de nivel de aceite
| 4.22.8.1 | Para el Transformador
a- Marca:
b- Modelo:
| 4.22.9 | Descargadores AT
a- Marca y Modelo:
|  | b- Tensión Nominal (Ur): |  |  |  | 198 |  | kV
|  | c- Corriente Nominal de Descarga: |  |  |  | 10 |  | kA
|  | d- Capacidad de absorción de energía: |  |  |  | ≥7,5 |  | kJ/kVUr
|  | e- Clase: |  |  |  | 3
|  | f- Carga de servicio dinámica máxima admisible (MPDSL): |  |  |  | ≥17.500 |  | N.m
|  | g- Distancia de Fuga (Creepage Distance) |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
|  | h- Accesorios incluidos: |  |  |  | Sub base aisl. y cont. de desc. por Desc.
| 4.22.10 | Descargadores BT
a- Marca y Modelo:
|  | b- Tensión Nominal (Ur): |  |  |  | 18 |  | kV
|  | c- Corriente Nominal de Descarga: |  |  |  | 10 |  | kA
|  | d- Capacidad de absorción de energía: |  |  |  | ≥7,5 |  | kJ/kVUr
|  | e- Clase: |  |  |  | 3
|  | f- Carga de servicio dinámica máxima admisible |  |  |  | ≥4.000 |  | N.m
|  | g- Distancia de Fuga (Creepage Distance) |  |  |  | 25 |  | mm/kVff
|  | h- Accesorios incluidos: |  |  |  | Sub base aisl. y cont. de desc. por Desc.
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 8/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
[6 empty] | Solicitadas | Ofertadas | Unidad de medida
| 4.22.11 | Contador de operaciones
a- Marca/Modelo:
| 4.22.12 | Monitoreo de eventos
a- Marca/Modelo:
b- Entradas:
|  | c- Salidas |  |  |  | 16
|  | d- Puertos de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Protocolo de comunicación: |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | f- Alimentación: |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
| 4.22.13 | Transformador de Potencial para el regulador de Tensión
a- Marca y Modelo:
|  | b- Relación Nominal: |  |  |  | 23.000/√3-110/√3-110
|  | c. Precisión / Prestación |  |  |  | ≤ 1/ ≥15 VA
| 4.22.14 | Monitor de Gas y Humedad
a- Marca y Modelo:
|  | b- Gases Monitoreados |  |  |  | (C2H2), (H), (C2H4), (C2H6), (CH4) (CO), (CO2), (N2), (O2)
|  | c- Protocolo de Comunicación |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | d- Puerto de Comunicación |  |  |  | s/E.T.4.12
|  | e- Alimentación |  |  |  | 110 Vcc ±10 % sin conv. ext.
|  | f- Temperatura de Operación Externa |  |  |  | 55
| 4.22.15 | Sistema de Monitoreo
a- Marca/Tipo:
|  | b- Tipo de Arquitectura: |  |  |  | Flexible y Escalable
|  | c- Concentrador de Datos - Funcionalidades |  |  |  | S/E.T. 4.11.1
|  | d- Sistema de Monitoreo y Diagnóstico - Funcionalidades |  |  |  | S/E.T. 4.11.2
e- Formato de archivo de datos de intercambio:
f- Workstation - Marca/Modelo
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
Licitación N°: | [6 empty] | 0
|  |  | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | 9/9
ET. N° 04.18.10.53 - TR TRIF. 220/23/13,8kV - 80 MVA
| 4.22.16 | Interfases y Protocolos del Sistema de Monitoreo - Especificar
a-
b-
c-
| 5. | Número del Certificado de aprobación correspondiente al prototipo del equipo ofertado o de características similares conforme establecido en las normas, otorgado por Laboratorio acreditado y de reconocido prestigio internacional:
| 6. | Normas aplicadas y año de publicación:
| 7. | Lista de folletos, planos y catálogos necesarios para describir con claridad el equipo ofertado (deben acompañarse):
| 8. | Diferencias con la Especificación:
| 9. | Observaciones:
Preparado |  |  |  | Aprobado | Fecha | Rev.: F | Fecha: 06/2024
K.A. |  |  |  | R.M.G. | 08/2019
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE
ANDE