| PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLICITADO |  |  |  |  | GARANTIZADO |
| Marca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| Tipo o modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| Procedencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |  |  |  |  |
| 2 | Norma de referencia principal para la fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |  | ANSI C 57.15 / IEC 60076-21 / Otras conforme ítem 0, aclarar |  |  |  |  |  |
|  | Apto para funcionar de forma conjunta y totalmente compatible con los materiales y equipos cuyas especificaciones técnicas se indican en el ítem 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
|  | Requerimientos de calidad del fabricante: ISO 9001. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
| 3 | CONDICIONES DE SERVICIO | Apto para funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1. |  |  |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
|  |  | Apto para funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2. |  |  |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
|  |  | Apto para funcionar con las características eléctricas de la red: Según ítem 3.3. |  |  |  |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características eléctricas | Tipo |  |  |  |  |  |  | Tipo A / Tipo B |  | Tipo A / Tipo B |  | Tipo A |  |
|  |  |  | Corriente nominal (A) |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  |
|  |  |  | Corriente soportada de cortocircuito (2 segundos) (kA) |  |  |  | Valor eficaz |  |  | ≥ 2,5 |  | ≥ 5 |  | ≥ 7,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Valor de cresta |  |  | ≥ 6,38 |  | ≥12,75 |  | ≥19,13 |  |
|  |  |  | Potencia nominal (kVA) |  |  |  |  |  |  | 220 a 230 |  | 440 a 460 |  | 660 a 690 |  |
|  |  |  | Pérdidas (W) |  |  |  | En vacío |  |  | < 1300 |  | < 1800 |  | < 2200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Totales |  |  | < 4500 |  | < 7000 |  | < 9000 |  |
|  |  |  | Número de fases |  |  |  |  |  |  | Monofásico |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tensión nominal (V) |  |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Método de refrigeración |  |  |  |  |  |  | ONAN / OA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Frecuencia nominal (Hz) |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rango de regulación (%) |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nº de pasos de regulación |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porcentaje de regulación por paso (%) |  |  |  |  |  |  | 5/8 |  |  |  |  |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características eléctricas | Nivel básico de aislamiento, valor de cresta (kV) |  | ≥ 150 |  |
|  |  |  | Tensión soportada a frecuencia industrial – 1 min, valor eficaz (kV) |  | ≥ 50 |  |
|  |  |  | Corriente de excitación (% de la corriente nominal) |  | ≤ 0,5 |  |
|  |  |  | Elevación de temperatura del bobinado, determinada por variación de la resistencia eléctrica (ºC) |  | 55 |  |
|  |  |  | Factor de potencia del regulador, a potencia nominal |  | ≥ 80%, en atraso |  |
|  |  | Características de funcionamiento | Operación automática, mediante programación de control electrónico |  | Sí |  |
|  |  |  | Operación local mediante panel frontal del control electrónico |  | Sí |  |
|  |  |  | Operación remota mediante Unidad Terminal Remota integrada al control electrónico |  | Sí |  |
|  |  |  | La operación local tiene preferencia sobre la operación remota |  | Sí |  |
|  |  |  | Funcionamiento normal en caso de flujo de potencia invertido, con detección y configuración automática en servicio y bajo carga |  | Sí |  |
|  |  |  | Fuente de alimentación del control electrónico: transformador o bobinado terciario interno a la cuba |  | Aclarar |  |
|  |  | Características constructivas | Peso bruto del regulador, incluidos todos sus accesorios y carga nominal del aceite (kg) |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Peso del control electrónico (kg) |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Dimensiones (Ver figuras 1, 2 y 3) | A (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | B (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | C (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | D (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | E (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | F (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | G (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Ø (mm) | Aclarar |  |
|  |  |  | Cuba y Tapa | Material | Acero |  |
|  |  |  |  | Ganchos para izado: Según ítem 4.3.1.1 | Sí |  |
|  |  |  |  | Terminación interna: Según ítem 4.3.1.2. | Sí |  |
|  |  |  |  | Terminación externa: Según ítem 4.3.1.3 | Sí / Según 4.3.6, Aclarar |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características constructivas | Cuba y tapa | Terminal de puesta a tierra | Material del terminal | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  | Rango mínimo de secciones admisible (mm2) | 25 a 70, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Material de los bulones | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  | Cierre de la tapa: Según ítem 4.3.1.6 |  | Sí |  |
|  |  |  | Aisladores pasantes según ítem 4.3.2 |  | Material | Porcelana vitrificada / Resina cicloalifática / Goma silicona |  |
|  |  |  |  |  | Marca | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Modelo | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | País de origen | Aclarar |  |
|  |  |  | Conmutador automático de tomas según ítem 4.3.3 |  | Posee bloqueos mecánicos que evitan el desplazamiento del conmutador fuera de la flanja de conmutación | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Tipo | Estándar / Rápido |  |
|  |  |  |  |  | Accionamiento | Motor y resorte / Exclusivamente Servomotor, sin resorte |  |
|  |  |  |  |  | Tiempo de conmutación entre posiciones consecutivas, modo manual | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Tiempo total de conmutación en rango completo (-16 a +16), modo manual | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Tiempo de conmutación entre posiciones consecutivas, modo automático | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Tiempo total de conmutación en rango completo (-16 a +16), modo automático | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Cantidad de operaciones | ≥ 500.000 |  |
|  |  |  |  |  | Marca | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Modelo | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | País de origen | Aclarar |  |
|  |  |  | Bornes de conexión a línea |  | Material | Cobre / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  |  | Tratamiento superficial | Estañado |  |
|  |  |  |  |  | Sección mínima admisible (mm²) | 35 a 185, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Se suministran con protectores antifauna: Según ítem 4.3.4.2.1 | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características constructivas | Tablero de control | Constitución: Según ítem 4.3.5 |  |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Gabinete del control electrónico | Grado de protección |  | ≥ IP 55 |  |
|  |  |  |  |  | Apto para exposición permanente a la intemperie |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Terminación superficial externa: Según ítem 4.3.5.1.3 |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Cuenta con resistencia anti condensación |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Control electrónico | Procesador: Según ítem 4.3.5.2.1 |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Pantalla: Según ítem 4.3.5.2.2 |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Marca |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Modelo |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | País de origen |  | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Accesorios de control | Contador digital de operaciones |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Indicación luminosa mediante LED de la posición neutro |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Posee bornes para medición de la tensión de referencia |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Reloj con autonomía mínima de 100 horas, para registro de eventos |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Fuente del reloj |  | Batería / Supercapacitor |  |
|  |  |  |  |  | Posibilidad de alimentación por fuente externa |  | Sí |  |
|  |  |  |  |  | Seguridad: Según ítem 4.3.5.3.6 |  | Sí |  |
|  |  |  |  | Comunicación | Cantidad de interfaces de comunicación: Según ítem 4.3.5.4.1 |  | Sí, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  | Comunicación local | Según ítem 4.3.5.4.1 a. Para puerto COM1 | Serial RS-232 / USB Tipo B / Ethernet; Aclarar |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características constructivas | Tablero de control | Comunicación | Comunicación remota |  | Según ítem 4.3.5.4.1 b) Para puerto COM2 | Sí |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Se provee un router, según ítem 4.3.5.4.2 | Sí |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Marca | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Modelo | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  |  | País de origen | Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Se proveen transceptores para las interfaz indicada en el ítem 4.3.5.4.1 b). | Sí / No |  |
|  |  |  |  |  | Protocolos de comunicación soportados por el puerto de comunicación remota |  |  | DNP 3.0 TCP/IP e IEC 60870-5-104 |  |
|  |  |  |  |  | Cuenta con puertos adicionales para realizar la operación multifásica |  |  | Sí |  |
|  |  | Características funcionales del control electrónico | Tensión de referencia programable: Según ítem 4.4.1 |  |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Relación de tensiones programable: Según ítem 4.4.2 |  |  |  |  | Sí / No aplica |  |
|  |  |  | Compensación de caída de tensión en línea, rango mínimo de valores (V) |  |  |  |  | -24 a +24, en intervalos de 0,1V |  |
|  |  |  | Grado de insensibilidad, rango de valores (V) |  |  |  |  | ≤1,5 y ≥3,0 ó 1,25% a 2,5% en intervalos de 0,1V |  |
|  |  |  | Retardo de la conmutación, configurable en modo lineal y modo inverso |  |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Rango de tiempo para la configuración de retardo de conmutación, modo lineal, según ítem 4.4.5.1 (s) |  |  |  |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Conmutador estándar |  |  | Tiempo de conmutación entre posiciones consecutivas, modo automático (s) |  | < 5, Aclarar |  |
|  |  |  | Conmutador rápido |  |  | Tiempo de conmutación entre posiciones consecutivas, modo automático (s) |  | < 1, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  | Tiempo de conmutación total, desde la posición -16 a la posición +16 (s), modo automático |  | ≤ 35, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  | Tiempo de conmutación entre posiciones consecutivas, modo manual (s) |  | < 0,4, Aclarar |  |
|  |  |  |  |  |  | Tiempo de conmutación total, desde la posición -16 a la posición +16, modo manual (s) |  | ≤ 15, Aclarar |  |
|  |  |  | Función de Protección contra Sobretensión y Subtensión según ítem 4.4.7 |  |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Temporización, según ítem 4.4.8 |  |  |  |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Limitador de pasos / posiciones : Según ítem 4.4.6 |  |  |  |  | Sí |  |
|  |  |  | Modo de operación con flujo de potencia invertido |  |  |  |  | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características funcionales del control electrónico | Función de retorno a la posición "neutro" (posición 0) |  | Sí |  |
|  |  |  | Indicación de flujo de potencia invertido |  | Sí |  |
|  |  |  | Indicación remota de tapa del tablero abierta |  | Sí |  |
|  |  |  | Inhibición de mando remoto |  | Sí |  |
|  |  |  | Medición de valores instantáneos, como mínimo | Tensión lado carga | Sí |  |
|  |  |  |  | Tensión lado fuente | Sí |  |
|  |  |  |  | Corriente lado carga | Sí |  |
|  |  |  |  | Factor de potencia | Sí |  |
|  |  |  |  | Potencia activa | Sí |  |
|  |  |  |  | Potencia reactiva | Sí |  |
|  |  |  |  | Frecuencia | Sí |  |
|  |  |  |  | Posición / paso del conmutador bajo carga | Sí |  |
|  |  |  |  | Distorsión armónica total (THD), para corriente y tensión, hasta el armónico de orden 15 | Sí |  |
|  |  |  | Registro de valores, como mínimo, con hora y fecha del evento | Potencia activa, máxima y mínima | Sí |  |
|  |  |  |  | Potencia reactiva, máxima y mínima | Sí |  |
|  |  |  |  | Corriente de carga, máxima y mínima | Sí |  |
|  |  |  |  | Tensión lado fuente, máxima y mínima | Sí |  |
|  |  |  |  | Tensión lado carga, máxima y mínima | Sí |  |
|  |  |  |  | Posición máxima y mínima del conmutador bajo carga | Sí |  |
|  |  |  |  | Intervalo de integración, rango mínimo de programación (minuto) | 5 a 15, Aclarar |  |
|  |  |  | Registro de magnitudes de perfil de carga, como mínimo | Registro de perfil de corriente | Sí |  |
|  |  |  |  | Registro de perfil de tensión, lado fuente | Sí |  |
|  |  |  |  | Registro de perfil de tensión, lado carga | Sí |  |
|  |  |  |  | Registro de perfil de factor de potencia | Sí |  |
|  |  |  |  | Registro de perfil de potencia activa | Sí |  |
|  |  |  |  | Registro de perfil de potencia reactiva | Sí |  |
|  |  |  |  | Capacidad de almacenamiento suficiente para registrar 10 canales por un periodo de 7 días con intervalo de muestreo de 15 minutos | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Características funcionales del control electrónico | Almacenamiento de registros, parámetros de ajuste y programación: En memoria no volátil, configurable en modo circular |  | Sí |  |
|  |  |  | Visualización en pantalla integrada y captura, a través de los puertos, de manera local y remota, de las magnitudes registradas |  | Sí |  |
|  |  |  | RTU: Unidad terminal Remota incorporada en el control electrónico junto con puertos de comunicación, según ítem 4.4.19 |  | Sí |  |
|  |  |  | Cortocircuitado seguro de Transformadores de Corriente (TCs) |  | Sí |  |
|  |  |  | Operación Multifásica | Cada regulador deberá estar equipado con su propio control electrónico monofásico individual con capacidad de operación multifásica. | Sí |  |
|  |  |  |  | Funcionalidad de operación multifásica compatible para operar en conjunto mediante la provisión de un sincronizador externo adicional | Sí |  |
|  |  |  |  | Modos de operación individual y en conjunto: Según ítem 4.4.20.3 | Sí |  |
|  |  | Accesorios | Indicador de posición del conmutador: Según ítem 4.5.1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Termómetro de temperatura del aceite, tipo analógico |  | Sí |  |
|  |  |  | Válvula de alivio de presión |  | Sí |  |
|  |  |  | Válvula inferior, para extracción de muestras de aceite |  | Sí |  |
|  |  |  | Indicador de nivel de aceite |  | Sí |  |
|  |  |  | Descargador serie: Según ítem 4.5.1. f) |  | Sí |  |
|  |  |  | Marca |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Modelo |  | Aclarar |  |
|  |  |  | País de origen |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Descargador shunt: Según ítem 4.5.1. g) |  | Sí |  |
|  |  |  | Marca |  | Aclarar |  |
|  |  |  | Modelo |  | Aclarar |  |
|  |  |  | País de origen |  | Aclarar |  |
|  |  | Marcación | Placa de características del equipo: Según ítem 4.6.1 |  | Sí |  |
|  |  |  | Montaje de la placa de características del equipo: Según ítem 4.6.2 |  | Sí |  |
|  |  |  | Identificación de los bornes/aisladores pasantes, según ítem 4.6.3 |  | Sí |  |
|  |  |  | Marcación adicional de la cuba: Según ítem 4.6.4. |  | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SOLICITADO | GARANTIZADO |
| 4 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Aceite aislante | Provisión con carga nominal de aceite, (litros) |  | Sí, Aclarar cantidad |  |
|  |  |  | Tipo de aceite |  | Mineral nafténico |  |
|  |  |  | Aditivado |  | Sí / No |  |
|  |  |  | Satisface mínimamente o excede las características indicadas en la Tabla 5 |  | Sí |  |
|  |  |  | Ensayo de determinación de Contenido de PCB y documentación respaldatoria: Según ítem 4.7.5 |  | Sí |  |
| 6 | ALCANCE DEL SUMINISTRO | Regulador completo, con controlador electrónico y carga nominal de aceite |  |  | Sí |  |
|  |  | Router: Según ítem 4.3.5.4.2 |  |  | Sí |  |
|  |  | Controlador electrónico único: Según ítem 4.4.20.4 |  |  | Sí / No aplica |  |
|  |  | Todos los accesorios indicados en el ítem 4.5 |  |  | Sí |  |
|  |  | Manuales de usuario |  |  | Sí |  |
|  |  | Software para PC, con las funciones indicadas en el ítem 6.1.1 apartado f) |  |  | Sí |  |
|  |  | El suministro incluye la provisión de otros ítems, indispensables para el correcto funcionamiento del equipo |  |  | Sí, Aclarar/ No aplica |  |
|  |  | Lista de repuestos (aclarar cantidad) |  | Tablero de control completo | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Descargador serie | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Descargador shunt | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Conjunto de aisladores pasantes | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Router | Aclarar |  |
|  |  |  |  | Otros | Aclarar / No aplica |  |
|  |  | Capacitación: Según ítem 6.3 |  |  | Sí |  |
| 7 | EMBALAJE | Embalaje: Según ítem 7.1. |  |  | Sí |  |
|  |  | Marcación del embalaje: Según ítem 7.2. |  |  | Sí |  |
| 8 | GARANTÍA | Garantía: Según ítem 8.1 |  |  | Sí |  |
|  |  | Periodo de garantía: Según ítem 8.2 |  |  | Aclarar |  |
|  |  | Cobertura contra motivos de falla: Según ítem 8.3 |  |  | Sí |  |
|  |  | Sustitución y reposición: Según ítem 8.4 |  |  | Sí |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE ENSAYOS TIPO GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  |  | Aclarar |  |
| SOLICITADO |  |  |  |  | GARANTIZADO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | Detalle de la información solicitada |  |
| 5 | TRAZABILIDAD | Organismo Acreditador | Ensayo (A) |  |  |  |
|  |  |  | Calibración (B) |  |  |  |
|  |  | Norma de Acreditación | Ensayo (A) |  |  |  |
|  |  |  | Calibración (B) |  |  |  |
|  |  | Acreditación | Numero de acreditación (A) |  |  |  |
|  |  |  | Fecha de expedición (A) |  |  |  |
|  |  |  | Alcance de la Acreditación (A) |  |  |  |
|  |  | Contactos del Organismo Acreditador | Ensayo | Página web (A) |  |  |
|  |  |  |  | Correo electrónico (A) |  |  |
|  |  |  |  | Número de teléfono (A) |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del contacto (A) |  |  |
|  |  |  | Calibración | Página web (B) |  |  |
|  |  |  |  | Correo electrónico (B) |  |  |
|  |  |  |  | Número de teléfono (B) |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del contacto (B) |  |  |
|  |  | Contactos del laboratorio (A) |  |  |  |  |
|  |  | Constancia de validación vigente – periodo de validez (A) |  |  |  |  |
|  |  | Otras referencias para verificar (A) |  |  |  |  |
| Nota 1: (A) = Del Laboratorio donde se realizaron los ensayos de tipo; (B)= Del Laboratorio donde se realizaron las calibraciones de los equipos para los ensayos de tipo. Nota 2: Si los ensayos fueron realizados en distintos laboratorios, esta parte de la planilla debe llenarse por cada laboratorio, con sus respectivos datos. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIÓN: |  |  |  |  |  |  |

| PLANILLA DE ENSAYOS TIPO GARANTIZADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Aclarar |  |  |
| Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente |  |  |  | Aclarar |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | GARANTIZADO |  |  |
| Nº |  | Ensayo | Método de ensayo y Criterio de aprobación | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo, Nº de protocolo y Normas Utilizadas | Parámetros y/o valores obtenidos |  |
| Ensayos aplicables al regulador | Ensayos eléctricos |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Medición de resistencia eléctrica | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 2 | Determinación de la polaridad | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 3 | Medición de la relación de transformación | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 4 | Determinación de las pérdidas en vacío y corriente de excitación | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 5 | Determinación de la impedancia y de las pérdidas en carga | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | Ensayos dieléctricos |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Prueba de impulso | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 7 | Tensión aplicada | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 8 | Tensión inducida | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 9 | Medición de factor de potencia del aislamiento | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 10 | Medición de resistencia del aislamiento | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 11 | Elevación de temperatura | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 12 | Resistencia al cortocircuito | IEEE C57.15 |  |  |  |
| Ensayos aplicables a los componentes del regulador | Ensayos de precisión del control electrónico |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Determinación del error en la medición de tensión debido a la variación de temperatura | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 14 | Determinación del error en la medición de tensión debido a la variación de la frecuencia | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 15 | Determinación del error en la medición de tensión debido a la compensación de la caída de tensión en la línea | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | Ensayos de determinación de desviaciones de los valores programados del control electrónico |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Determinación de la desviación del valor programado de la tensión de referencia | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 17 | Determinación de la desviación de los valores de tensión programados para el grado de insensibilidad | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 18 | Determinación de la desviación del valor programado de la compensación de la caída de tensión en línea | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 19 | Determinación de la desviación del tiempo de retardo de la conmutación | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | Otros Ensayos aplicables al sistema de control electrónico |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Pruebas ambientales | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 21 | Prueba de impulso | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 22 | Descargas electrostáticas | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | Otros Ensayos aplicables al sistema de control electrónico |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Radiofrecuencia e Interferencias | IEEE C57.15 |  |  |  |
|  | 24 | Determinación del grado de protección IP del Gabinete del control electrónico | IEC 60529 |  |  |  |
|  | Ensayos aplicables al cambiador de tomas bajo carga |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Elevación de temperatura de los contactos | IEC 60214-1 |  |  |  |
|  | 26 | Ensayos de conmutación |  |  |  |  |
|  | 26.1 | Ensayo de servicio nominal | IEC 60214-1 |  |  |  |
|  | 26.2 | Capacidad de resistencia a la ruptura | IEC 60214-1 |  |  |  |
|  | 27 | Ensayo de cortocircuito | IEC 60214-1 |  |  |  |
|  | 28 | Resistencia mecánica | IEC 60214-1 |  |  |  |
|  | Ensayos al aceite aislante |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Aspecto | Tabla 5 de estas EE.TT. |  |  |  |
|  | 30 | Color |  |  |  |  |
|  | 31 | Densidad @ 20/4ºC |  |  |  |  |
|  | 32 | Punto de inflamación o combustión [ºC] |  |  |  |  |
|  | 33 | Número de neutralización [Mgkoh/G] |  |  |  |  |
|  | 34 | Tensión interfacial @ 25ºc [Mn/M] |  |  |  |  |
|  | 35 | Cantidad de agua [ppm] |  |  |  |  |
|  | 36 | Tensión disruptiva [kV] |  |  |  |  |
|  | 37 | Factor de potencia: @ 25ºC [%] |  |  |  |  |
|  | 38 | Factor de potencia: @ 100ºC [%] |  |  |  |  |
|  | 39 | Punto de anilina |  |  |  |  |
|  | 40 | Determinación del contenido de Bifenilos Policlorados (PCBs) |  |  |  |  |