PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | EE.TT. 02.44.22 – Rev. 4 | GARANTIZADO FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARCA |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TIPO O MODELO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PROCEDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NORMA DE FABRICACIÓN |  |  |  |  | IEC 99-4 |  |
| 6 | CONDICIONES DE SERVICIO | Instalación |  |  |  | Según ítem 3.1 |  |
|  |  | Apto para funcionar bajo condiciones ambientales según ítem 3.2 de las Especificaciones |  |  |  | Sí |  |
|  |  | Apto para funcionar con características eléctricas del sistema de distribución según ítem 3.3 de las Especificaciones. |  |  |  | Sí |  |
| 7 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características eléctricas | Tensión nominal, Ur (kV) |  |  | 21 |  |
|  |  |  | Máxima tensión continua de trabajo, UC (kV) |  |  | 17 |  |
|  |  |  | Máxima tensión temporal soportada por 10 segundos (kV) |  |  | 21 |  |
|  |  |  | Tensión residual, con impulso de corriente de 8/20 μs (kV) |  | 5 kA | ≤ 66 |  |
|  |  |  |  |  | 10 kA | ≤ 70 |  |
|  |  |  |  |  | 20 kA | ≤ 80 |  |
|  |  |  | Distancia de fuga (mm) |  |  | ≥ 604 |  |
|  |  |  | Clasificación, según Norma IEC 99-4 |  |  | Line Discharge Class 1 |  |
|  |  |  | Corriente nominal de descarga, In (onda 8/20 μs) (kA) |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Corriente máxima de descarga (onda 4/10 μs) (kA) |  |  | ≥ 100 |  |
|  |  |  | Corriente de fuga Ic, a Uc (mA) |  |  | ≤ 5 |  |
|  |  |  | Corriente simétrica mínima soportada de cortocircuito a frecuencia industrial, 0,2 s – 10 ciclos (kARMS) |  |  | ≥ 10 |  |
|  |  |  | Tensión resistida de impulso atmosférico, onda 1,2/50 μs (kV) |  |  | ≥ 125 |  |
|  |  |  | Tensión resistida a frecuencia industrial bajo lluvia, 1 min, fase tierra (kVRMS) |  |  | ≥ 46 |  |
|  |  | Características constructivas | Material de los bloques semiconductores |  |  | Óxido de zinc |  |
|  |  |  | Material del cuerpo envolvente |  |  | Goma silicona |  |
|  |  |  | Material del soporte de fijación aislante |  |  | Según ítem 4.3.6 |  |
|  |  |  | Herrajes de fijación | Material |  | Acero |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial |  | Galvanizado |  |
|  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial |  | ≥ 15 μm |  |

### PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | EE.TT. 02.44.22 – Rev. 4 | GARANTIZADO FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | Características constructivas | Terminales para conexión a línea | Apto para conductores de sección hasta (mm²) | 35 |  |
|  |  |  |  | Material | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre | Estañado |  |
|  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (μm) | ≥ 8 |  |
|  |  |  | Terminales de puesta a tierra | Apto para conductores de sección hasta (mm²) | 35 |  |
|  |  |  |  | Material | Acero inoxidable / Aleación de cobre |  |
|  |  |  |  | Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre | Estañado |  |
|  |  |  |  | Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (μm) | ≥ 8 |  |
|  |  |  | Cuenta con desconectador, según ítem 4.3.5 |  | Sí |  |
| 9 | IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE | Identificación |  |  | Según ítem 6.1 |  |
|  |  | Embalaje |  |  | Según ítem 6.2 |  |
| 10 | DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA A SER SUMINISTRADA POR EL OFERENTE | Se adjunta diseños |  |  | Sí |  |
|  |  | Se adjunta catalogo técnicos |  |  | Sí |  |
|  |  | Esquema de instalación y montaje sugerido por el fabricante. |  |  | Sí |  |
|  |  | Curvas de sobretensión temporaria soportada por el equipo |  |  | Sí |  |
|  |  | Curvas de actuación tiempo x corriente del desconectador |  |  | Sí |  |

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

|  |  |  |  |  | Laboratorio en el cual se realizó el ensayo | Referencia o N° de certificado | Valores satisfactorios según Norma de Ensayo (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ENSAYOS DE TIPO | Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados | Ensayos de tensión soportada | Ensayo de tensión soportada de impulso atmosférico |  |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia |  |  |  |
|  |  |  | Ensayos de tensión residual | Ensayo de tensión residual con corriente de impulso rápido |  |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo de tensión residual con corriente nominal de descarga |  |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo de tensión residual con corriente de impulso de maniobra |  |  |  |
|  |  |  | Ensayos de corriente de impulso de larga duración |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de ciclo de operación |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de comportamiento bajo condiciones de falla |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo del desconectador | Ensayo de corriente de impulso y ciclo de operación |  |  |  |
|  |  |  |  | Ensayo de operación del desconectador |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de contaminación artificial |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de descargas parciales |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de determinación de la característica de tensión soportada a frecuencia industrial en función al tiempo |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de envejecimiento acelerado por exposición a la intemperie |  |  |  |  |
|  |  |  | Ensayo de resistencia al tracking |  |  |  |  |