## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM con ID: 314093
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Central. (Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en marcha de sistema de Bombeo de Agua en sub suelo) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento correctivo (rebobinado, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres), reparaciones, montaje y puesta en marcha de 2 motores eléctricos de 7,5 HP. | Unidad | UNIDAD | 2
1.2 |  | Mantenimiento correctivo, reparaciones, montaje y puesta en marcha de 5 bombas centrifugas para circulación de agua. Incluye accesorios. | Unidad | UNIDAD | 5
1.3 |  | 1.3 Mantenimiento correctivo (rebobinado, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres), reparaciones, montaje y puesta en marcha de 3 motores eléctricos de 5 HP. | Unidad | UNIDAD | 3
1.4 |  | Mantenimiento correctivo del sistema de circulación de agua para enfriadores:
1.4.1 |  | Cambio de 12 llaves de paso para agua de 4 pulgadas. | Unidad | UNIDAD | 12
1.4.2 |  | Cambio de 5 unión doble de 4 pulgadas con su juego de juntas. | Unidad | UNIDAD | 5
1.4.3 |  | Provisión de 143 metros de caño galvanizado de 4 pulgadas. La cotización debe incluir el desmontaje de los tramos a ser sustituidos y su correspondiente instalación y montaje. | Metros | UNIDAD | 143
1.5 |  | Mantenimiento preventivo de tablero eléctrico tipo industrial (comando central):
1.5.1 |  | Cambio de 14 pulsadores. | Unidad | UNIDAD | 14
1.5.2 |  | Cambio de 6 contactores de 380/220 v. | Unidad | UNIDAD | 6
1.5.3 |  | Cambio de 7 llaves Termomagnéticas (TM) de 3 x 60 tipo europea rackeable. | Unidad | UNIDAD | 7
1.5.4 |  | Cambio de 1 llave Termomagnética (TM) de 3 x 32 tipo europea rackeable. | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Central. (Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en marcha de Central de Presión) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2.1 |  | Mantenimiento correctivo de 4 centrales de presión (chiller).
2.1.1 |  | Desmontaje, limpieza, pintura, rectificación, juego de reparo, rulemanes, soportes, aislación de componentes, ajuste y puesta en marcha de 4 centrales de presión tipo Chiller. | Unidad | UNIDAD | 4
2.1.2 |  | Calibración y carga de Gas R22. | Unidad | UNIDAD | 4
2.1.3 |  | Cambio de 12 Relay protector. | Unidad | UNIDAD | 12
2.1.4 |  | Cambio de 16 unión doble de 2,5 pulgadas con su juego de juntas. | Unidad | UNIDAD | 16
2.1.5 |  | Cambio de 16 llaves de paso para agua de 2,5 pulgadas. | Unidad | UNIDAD | 16
2.1.6 |  | Cambio de 4 filtros de agua. | Unidad | UNIDAD | 4
2.1.7 |  | Cambio de 32 manómetros. | Unidad | UNIDAD | 32
2.1.8 |  | Aislación de componentes. | Unidad | UNIDAD | 4
3 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Central. (Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en funcionamiento de Torre de Enfriamiento) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
3.1 |  | Mantenimiento correctivo (desmontaje, limpieza, pintura, rectificación, juego de reparo, rulemanes, lubricación, soportes, encastres) y puesta en marcha de 2 torres de enfriamiento de agua ubicado en azotea del edificio:
3.1.1 |  | Mantenimiento preventivo (desmontaje, rectificación, juego de reparo) de 2 motores eléctricos de 5 HP, montaje y puesta en marcha. | Unidad | UNIDAD | 2
3.1.2 |  | Cambio de 4 llaves de paso para agua de 2 pulgadas. | Unidad | UNIDAD | 4
3.1.3 |  | Desagote, limpieza y acondicionamiento de Tanque Reservorio de agua de 15.000 (quince mil) litros. | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado Central. (Mantenimiento preventivo, correctivo, reparación y puesta en marcha de Evaporadores tipo FAN-COIL) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
4.1 |  | Mantenimiento preventivo de 9 unidades evaporadoras tipo FANCOIL (desmontaje, limpieza, lubricación, aislación de componentes, filtros, soportes). | Unidad | UNIDAD | 9
4.2 |  | Cambio de correa. | Unidad | UNIDAD | 9
4.3 |  | Cambio de bujes, rulemanes de turbina. | Unidad | UNIDAD | 9
4.4 |  | Cambio de filtros de aire. | Unidad | UNIDAD | 9
4.5 |  | Cambio de 100 metros cable multifilar unipolar de 2 mm. | Metros | UNIDAD | 100
4.6 |  | Cambio de 1000 metros cable multifilar unipolar de 4 mm. | Metros | UNIDAD | 1.000
4.7 |  | Cambio de 6 tiras de caño enroscable de 1,5 pulgadas. | Unidad | TIRA | 6
4.8 |  | . Provisión e Instalación de 2 tableros seccionales para 8 llaves TM. | Unidad | UNIDAD | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]