## items
Ítems del llamado REUBICACION DE SALA DE GENERADORES DE LA DNCP con ID: 414869
REUBICACION DE SALA DE GENERADORES DE LA DNCP, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101601-001 | remocion y retiro de Techo de Chapa/estructura existente (zona de cobertura de losa/sala de generadores) | Metros cuadrados | 29
2 | 72141511-001 | excavacion para zapatas (sujeto a calculo estructural a cargo del contratista) | Unidad | 1
3 | 72141511-001 | excavacion de fosa para contenedor de derrame de combustible | Metros cúbicos | 1,03
4 | 72131601-9974 | replanteo y marcacion de obra, colocacion de cordones de seguridad | Unidad | 1
5 | 72141510-001 | Demolicion mamposteria de 0,35 para paso de canaletas electricas | Metros cuadrados | 0,5
6 | 72131601-007 | provision y colocacion de techo de chapa trapezoidal termoacustica con nucleo de poliuretano sobre estructura metalica (sujeto a diseno y calculo estructural a cargo del contratista), color exterior de chapa verde musgo | Metros cuadrados | 37
7 | 72101604-001 | provision y colocacion de estructura metalica, segun calculo a cargo de la contratista para asentamiento de techo de chapa trapezoidal termoacustica con nucleo de poliuretano, pendiente del 12% - una agua - orientacion de bajada norte/sur - (incluye materiales e insumos) | Unidad | 1
8 | 72101603-002 | provision y colocacion de canaleta de Chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 25 cm, base antioxido y terminacion con pintura sintetica mate - color verde musgo | Metros | 5,5
9 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado (incluye cimientos, vigas de amarre, pilares, vigas, y losa, sujeto a diseno y calculo estructural a cargo del contratista - (carga permanente de 3000 kg aproximadamente- entre generadores y tanque de combustible de reserva) | Unidad | 1
10 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 m con envarillado, para cerramiento de caseta | Metros cuadrados | 59
11 | 72101607-006 | Revoque exterior a dos capas con hidrofugo | Metros cuadrados | 138
12 | 72101607-006 | Revoque interior | Metros cuadrados | 68
13 | 72101607-006 | Revoque de mochetas | Metros | 14
14 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,30 m con envarillado (20 cm de elevacion) | Metros cuadrados | 2,6
15 | 72131601-004 | Encadenado superior perimetral de Hº Aº para apoyo de techo (20x30 cm) | Metros | 23
16 | 72131601-010 | envarillado sobre aberturas | Unidad | 1
17 | 72152705-001 | Rampa de hormigon para nivelacion en acceso a caseta, terminacion acabado rodillado | Unidad | 1
18 | 72131601-009 | elaboracion de contrapiso (segun calculo de carga y vibracion) | Metros cuadrados | 29
19 | 72101603-002 | elaboracion y colocacion de canaletas perimetrales a la ubicacion de los generadores para derrame de combustible (14,5x5) - de hormigon | Metros | 18
20 | 72131601-004 | elaboracion de contenedor con paredes de hormigon armado para derrame de combustible y base falsa de piedra triturada y arena lavada | Metros cúbicos | 1
21 | 72131601-004 | fabricacion de tapas de Hormigon armado para tapa de contenedor de derrame de combustible, con varillas N°12 (para soportar vehiculos estacionados) y abertura de agarre para destapar cuando sea necesario, de dimensiones 60x60 cm | Unidad | 1
22 | 72153207-001 | Carpeta de 7 cm, con terminacion de pintura epoxi (doble capa)- color cemento | Metros cuadrados | 60
23 | 72102402-001 | Pintura interior latex blanco con fijador transparente (doble capa) | Metros cuadrados | 136
24 | 72102401-001 | Pintura antihongos exterior de paredes - color verde musgo (doble capa) | Metros cuadrados | 136
25 | 72131601-012 | Pintura en base antioxida, verde musgo, a estructuras metalicas (puertas, ventilas de radiadores) | Unidad | 1
26 | 72102201-003 | Instalacion Electrica (tablero con llaves seccionales para extractores, luces y tomas) | Unidad | 1
27 | 72102201-9998 | Provision y colocacion de artefactos de iluminacion adosado cuadrado LED potencia minima de 40 watts (luz fria). | Unidad | 4
28 | 72101510-005 | Instalacion de Desague pluvial - color verde musgo | Unidad | 1
29 | 72151906-001 | Instalacion de drenaje para combustible (conexion a contenedor de derrame de combustible - ductos de PVC negro) | Unidad | 1
30 | 72102201-005 | readecuacion de fuerza de carga de generadores tableros principales desde nueva caseta a sala de transferencia (actual) | Unidad | 1
31 | 72101606-001 | provision y colocacion de conductores electricos para fuerza (incluye canaletas metalicas, soportes para canaletas, tapas, cables de 1x100mm2) para generador de 200 kVA | Metros | 315
32 | 72101606-001 | provision y colocacion de conductores electricos para fuerza (incluye canaletas metalicas, soportes para canaletas, tapas, cables de 1x200mm2) para generador de 350 kVA | Metros | 315
33 | 72102201-998 | aterramiento de generadores (350kVA y 200 kVA) - (incluye jabalinas, bornes y provision de conductores a tierra) | Unidad | 1
34 | 73121602-007 | colocacion de ventilas frontales para aspiracion de aire para refrigeracion de radiadores (reutilizar los existentes) | Unidad | 2
35 | 73121602-007 | colocacion de puertas con visagra desmontable (QUITA/PONE) y trabas de seguridad mas ventila inferior en cada hoja (reutilizar existente) | Unidad | 1
36 | 72102201-005 | instalacion de motor fozador para refrigerar motores y caseta (reutilizar de sala de generadores actual con sus ductos y accesorios) | Unidad | 2
37 | 72101607-9998 | provision y colocacion de lana de roca ignifugo e insonoro de 5 cm como minimo (perimetro interno de la caseta, incluye en puertas) capaz de absorber los ruidos de funcionamiento de los grupos electrogenos | Unidad | 1
38 | 72102201-005 | traslado y ubicacion de grupo generador, colocacion de tela (tipo lona) para aspiracion de aire entre ventila y radiador (considerar altura maxima de 2 m para el transporte/traslado) | Unidad | 1
39 | 72102201-004 | Desmontaje de linea de escape existente | Unidad | 1
40 | 72102201-004 | Instalacion de linea de escape (reutilizar existente/ con silenciadores) aislacion con cinta termica protectora de escape - dentro de sala | Unidad | 1
41 | 73121602-007 | colocacion y refuerzo de rejillas para drenaje perimetral contra derrame de combustible (reutilizar existente) | Unidad | 1
42 | 72131601-013 | limpieza de obra | Unidad | 1
43 | 72102201-998 | puesta en marcha, testeo, toma de datos de funcionamiento de Grupo Generador transferencia de carga para pruebas | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]